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招
标
文
件


项目名称：实训工厂设备电气线路改造工程
招 标 人：西 安 理 工 大 学 高 科 学 院
招标时间：     2026年8月19日 




1、 招 标 书
	工程名称
	实训工厂设备电气线路电改造工程

	建设地点
	咸阳市泾河新区先锋大街东七路18号西安理工大学高科学院内

	招标方式
	邀请招标。

	承包方式
	包工、包料、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包验收工作（包括竣工资料）。

	工程概况
	实训工厂总计1400m2。总功率约500KW。

	招标内容、范围
	1.	配电间电力柜
在原配电间，增加配电二级柜，
2.	电力柜
1800*800 室外柜 400A分20路，带锁、带安全标识。
3.	总电缆
总功率500kw，从配电间到厂房电箱，约40米
4.	桥架更改及增加
约45米
5.	分线缆
电箱1：水平距离约11米
电箱2：水平距离约19米
电箱3：水平距离约23米
电箱4：水平距离约40米
电箱5：水平距离约50米
电箱6：水平距离约65米
电箱7：水平距离约25米
电箱8：水平距离约42米
电箱9：水平距离约50米
电箱10：水平距离约57米
电箱11：水平距离约75米
电箱12：水平距离约85米
电箱13：水平距离约95米
6.	线路要求
电箱到设备电路，开槽预埋金属管，穿线到设备处，大型设备需单独开关控制。
7.	气路要求
气泵预留15个快接口，气路金属管线埋地，穿软管至设备处
加工中心3台、数控铣床4台、数控车床6台，需要接气
8.	地面要求
开槽部位需修补地面，刷地坪漆
绘制安全通道，宽2米，绿色漆，黄色分界线，施工长度约280米
9.	其余说明
设备功率见附表。设计按照全功率运行1.5倍预留。
桥架高度约6米。
所有距离仅为水平距离，没有包含线路弯折处及电箱高度和设备接线处距离。
空开及原有线路，再不接线的情况下尽量使用。
施工过程中，设备需用防尘布遮盖。
线材使用正泰，空开使用施耐德。
除大型设备外，电箱附近需增加部分墙插。

	报价方式
	1、材料费、施工费用分开报价。材料包含名称、单价、数量品牌等，人工费包含工时天数等。

	质量标准及
质量等级
	1、执行标准：1）建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2013，2）建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210—2018，3）建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2015，4）智能建筑工程质量验收规范GB50339—2013；5）GB 55024‑2022《建筑电气与智能化通用规范》，6）GB 50054‑2011《低压配电设计规范》，7）GB 50052‑2023《供配电系统设计规范》，8）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB 50254-2014》。2、质量应符合国家相关规定、规范 “合格”等级 。

	投标有效期
	投标书递交后60天内有效。 

	投标单位资质
及其他要求
	1、具有独立法人企业，营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、质量管理体系认证证件齐全；
2、投标人须具备电力工程施工总承包二级（含二级）及以上资质或输变电工程专业承包二级（含二级）及以上资质并同时具备国家能源局或国家电力监管委员会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装二级以上（含二级）、承试二级以上（含二级）资质；；
3、投标申请人须在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询，无不良行为记录；
4、投标申请人具备合法有效的安全生产许可证；

	技术要求
	采用三级配电：总配电箱→分配电箱→设备末端箱，逐级保护，TN‑S 三相五线制系统；进线处 PEN 线分开为 N 线、PE 线，之后 N、PE 严禁再次混接、合并。
重载地面、叉车通行、油污腐蚀区域：采用热镀锌钢管，禁止普通 PVC 管直接地面敷设。
线管单管弯头不大于 3 个，便于后期换线。
  总配电柜、分配电箱、工位末端箱采用工业级柜体，防护等级室内不低于 IP30；潮湿、粉尘车间 IP54 及以上；爆炸危险区采用防爆配电箱。 
  断路器分断能力满足系统短路电流；插座回路、手持电动工具、潮湿工位必须配置剩余电流保护器（漏电保护器），采用支路分级漏保，不允许仅总开关漏保。
所有金属线管、桥架、设备金属外壳、配电柜外壳全部接入 PE 保护接地。
电缆接头尽量在箱内，禁止管内留接头；潮湿环境接头做密封防水处理。

	施工工期
	施工工期：为10天；开工日期以发包方指令进场施工为准。
现场勘察：2026年8月21日上午10:00，现场负责人：余老师15094001102

	投标文件
正副本份数
	所有投标文件分商务标和技术标各一份，派专人送达回标地点，未密封或未加盖印章的标书均视为无效标书，商务标和技术标需分开封装，否则也按废标处理。

	投标文件递交
截止时间、地点
	时间：2026年08月24日11:00前。
地点：西安理工大学高科学院新建办招标办公室

	招标联系人：  李老师，电话：134 6865 5574
现场技术咨询：余老师，电话：15094001102
特别提醒：随投标书递送报价主要材料、构配件样品（如：管材（利达）、电线电缆（一线品牌）等）。




二、投标书
致：西安理工大学高科学院（发包方）
[bookmark: _Hlk238109616]1、在审阅招标文件与施工图纸及勘察现场后，完成西安理工大学高科学院实训工厂电路布线改造工程投标报价的编制，详见投标预算书和材料、构配件/设备报价清单。
2、我们保证在签订合同后按发包方要求的时间组织材料、构配件？设备进场。
3、我们同意本投标书的有效期从中标至合同执行完毕，在有效期内予以接纳对我们的约束力。
4、若中标，我们同意本投标书的有效期和总包合同一致，在履行总包合同时，本投标书对双方都具有约束力。
5、我们保证在中标通知书收到后10天内与发包人商定合同事宜，如10天内未与发包人联系，发包人可视为自动弃权。
6、我们保证按招投标文件的要求兑现承诺和优惠条件等。
7、我们明白发包方不一定接纳最低的投标或收到的任何投标，亦不会要求解释选择任何投标单位及中标单位的原因。
8、其他优惠条件：
投标单位名称：	（公司盖章）
营业执照号码：	
投标人签字：
法人代表签字：
公司地址：
公司电话：

[bookmark: _Toc189133040][bookmark: _Toc189139737]日期：2026年月日
三、授权书、委托书
西安理工大学高科学院招标办：
兹委托（性别：年龄：职务：）代表本公司法人就西安理工大学高科学院“实训工厂电路布线改造工程”的投标事宜，以本公司的名义签署投标书，并进行合同谈判和处理与之有关的一切事项，同时委托（性别：年龄：岗位：）代表本公司为西安理工大学高科学院“实训工厂电路布线改造工程”的项目经理，协助投标委托代表人参与合同谈判，负责提供材料及安装等有关事项。

法人代表签字盖章（授权人）：
委托代表人签字盖章（被授权人）：
公司盖章：
代表人地址：
代表人电话：




委托日期：2026年月日




四、材料及设备报价单
项目名称：实训工厂电路布线改造工程
	序号
	设备名称
	设备型号及规格
	生产厂家或品牌
	单
位
	单价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	



    投标单位：
                                             2026年    月  日



五、承诺书
致：西安理工大学高科学院（发包方）
1、在审阅招标文件与施工图纸及勘察后，我方完成西安理工大学高科学院实训工厂电路布线改造工程投标报价。
2、若我方中标，将履行以下承诺：
在签订合同后，未按发包方要求的时间组织材料、构配件/设备进场,自愿向发包方支付投标项目总金额的3%违约金，同时承担合同解除的其他违约责任。
3、我方同意本投标书的有效期从中标至正式合同履行完毕，在投标书有效期及正式合同履行期内，予以接纳对我方的约束力。
4、我方同意本投标书的有效期和正式合同履行期间一致，在履行正式合同期间，本投标书对双方均具有约束力。
5、我方承诺在中标通知书收到后拾日内与发包人协商签署正式合同事宜，若拾日内未与发包人联系，视为自动弃权中标资格。
6、我方承诺按招投标文件的要求兑现承诺和优惠条件等。
7、我们明白发包方不一定接纳最低价格的投标或收到的任何投标，亦不会要求解释选择任何投标单位及中标单位的原因。
投标单位名称：	（公司盖章）
营业执照号码：	
投标人（盖章）：
法定代表人（签字）：
公司地址：
联系方式：


日期：2026年    月  日


功率一栏表
	序号
	设备名称
	数量
	电压
	功率（KW）
	总功率（KW）

	1
	JXPH-A动平衡实验台
	2
	220V
	1
	2

	2
	机械原理语音多功能控制陈列柜
	10
	220V
	1
	10

	3
	平面机构创意组合测试分析及仿真实验系统
	3
	220V
	1
	3

	4
	空间机构创新设计拼装及仿真实验系统
	3
	220V
	1
	3

	5
	联想电脑
	3
	220V
	1
	3

	6
	联想电脑
	8
	220V
	1
	8

	7
	机械传动方案优化综合检测实验台
	2
	380V
	2
	4

	8
	JXH-C柜式液体动压滑动轴承实验台
	2
	220V
	1
	2

	9
	JXP-C带传动效率测试分析实验台
	2
	220V
	1
	2

	10
	JXP-C带传动效率测试分析实验台
	2
	220V
	1
	2

	11
	JXH-C柜式液体动压滑动轴承实验台
	2
	220V
	1
	2

	12
	双控滚动轴承性能测试分析实验台
	2
	220V
	1
	2

	13
	注塑机
	1
	380V
	3
	3

	14
	JXYZ-W/B模块化工业液压综合实验台
	1
	380V
	3
	3

	15
	JXYZ-W/B模块化工业液压综合实验台
	8
	380V
	5
	40

	16
	三轴加工中心
	1
	380V
	28
	28

	17
	四轴加工中心
	1
	380V
	28
	28

	18
	加工中心
	1
	380V
	28
	28

	19
	数控铣床
	3
	380V
	16
	48

	20
	数控铣床
	1
	380V
	16
	16

	21
	普通卧式车床
	2
	380V
	7
	14

	22
	普通卧式车床
	3
	380V
	7.5
	22.5

	23
	普通卧式车床
	2
	380V
	7.5
	15

	24
	普通立式铣床
	1
	380V
	10
	10

	25
	普通卧式铣床
	1
	380V
	10
	10

	26
	立式钻床
	1
	380V
	3
	3

	27
	立式钻床
	1
	380V
	3
	3

	28
	摇臂钻床
	1
	380V
	3.5
	3.5

	29
	数控车床
	1
	380V
	15
	15

	30
	数控车床
	1
	380V
	8
	8

	31
	数控车床
	3
	380V
	5
	15

	32
	数控车床
	2
	380V
	5
	10

	33
	数控车床
	6
	380V
	5
	30

	34
	线切割
	2
	380V
	10
	20

	35
	电火花
	2
	380V
	10
	20

	36
	激光切割机
	1
	220V
	2
	2

	37
	激光雕刻机
	1
	220V
	2
	2

	38
	台式钻床
	1
	380V
	2
	2

	39
	台式钻床
	5
	380V
	2
	10

	40
	台式钻床
	1
	380V
	1
	1

	41
	鼠标组装线
	1
	380V
	1
	1

	42
	U盘组装线
	1
	380V
	1
	1





厂房图纸
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